OPC UA  Read/Write

동시성 벤치마크 성능 분석 보고서

Python asyncua · Java Eclipse Milo · C# OPCFoundation

보안 조건: None (Quick-run, 약 10분)

작성일: 2026년 | 내부 기술 검토용 — 공표 전 전체 방법론 재실행 필요

1. 개요 및 실행 범위

본 보고서는 OPC UA Read/Write 동시성 시나리오에서 Python(asyncua), Java(Eclipse Milo), C#(OPCFoundation)의 성능을 비교 분석한 결과입니다. 의사결정 지원을 위한 정량 근거를 제공합니다.

⚠ Quick-run 범위 주의: 셀당 60초×3회 반복, 보안=None 단일 조건입니다. 공표용 수치(300초×10회×2보안모드)가 필요하면 전체 방법론으로 재실행하십시오.

2. 실행 환경

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 | readwrite_concurrent |
| Tick 주기 | 100 ms (절대시각 drift 보정) |
| Read 대상 | 태그 2,000개 bulk read (초당 10회) |
| Write 대상 | 태그 200개 bulk write (초당 1회) |
| 실행 시간 | 60초 / 실행 (tick 600개, 분석 570) |
| 반복 | 셀당 3회 (rep0 웜업 제외, n = 2) |
| 서버 | bench_server.c · 단일 세션 · 2,000태그(Int32×1000, Double×800, String×200) |
| 클라이언트 라이브러리 | Python asyncua ≥1.1.5 / Java Eclipse Milo 0.6.14 / C# OPCFoundation 1.5.376.213 |
| 런타임 | CPython 3.12 / Temurin JRE 21.0.10 / .NET 8.0.26 |
| 실행 환경 | Docker Desktop · x64 16코어 / 15.24 GB / Debian 12 bookworm |
| 보안 조건 | None (단일 조건 — Quick-run 범위) |

3. 베이스라인 달성 결과

베이스라인 목표: Read 20,000 ops/s (태그 2,000개×10 Hz), Write 200 ops/s (태그 200개×1 Hz).

세 언어 모두 miss 0건·error 0건으로 목표치를 100% 이상 달성하였습니다.

| 언어 | read ops/s | 목표 달성% | write ops/s | 목표 달성% | miss | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 20,034.54 | 100.17% | 200.35 | 100.17% | 0 / 0 | 2 |
| Java (Milo) | 20,033.91 | 100.17% | 200.34 | 100.17% | 0 / 0 | 2 |
| Python (asyncua) | 20,027.21 | 100.14% | 200.27 | 100.14% | 0 / 0 | 2 |

✅ 결론: 세 언어 모두 기능적으로 동등 — 차별화 포인트는 지연·안정성·자원 효율입니다.

4. Read 지연 분포

2,000-태그 bulk read 1회 기준. deadline = 100,000 µs (100 ms). ★ = 최우수, ⚠ = 주의.

| 언어 | p50 (µs) | p95 (µs) | p99 (µs) | max (µs) | 표본수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 1,736 | 3,183 ★ | 3,785 | 4,640 | 1,140 |
| Java (Milo) | 2,613 | 5,011 | 7,119 | 15,293 | 1,140 |
| Python (asyncua) | 22,448 | 42,447 | 50,513 ⚠ | 81,915 | 1,140 |

- C# p95 3,183 µs — 가장 빠름. Python 대비 13.3배 우위.

- Java p95 5,011 µs — 안정적. C# 대비 1.57배.

- Python p99 50,513 µs — 100 ms 슬롯의 50% 소진. 실시간 제어 환경에서 위험.

5. Write 지연 분포

200-태그 bulk write 1회 기준. deadline = 1,000,000 µs (1,000 ms). 세 언어 모두 여유 충분.

| 언어 | p50 (µs) | p95 (µs) | p99 (µs) | max (µs) | 표본수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 1,646 | 2,976 ★ | 3,422 | 3,597 | 57 |
| Java (Milo) | 3,681 | 5,872 | 10,407 | 14,423 | 57 |
| Python (asyncua) | 13,821 | 30,352 | 42,583 | 44,735 | 57 |

Java rep2 max 14,423 µs조차 1,000 ms 슬롯의 1.5% 수준 — Write 타이밍에서는 세 언어 모두 합격.

6. 스케줄러 드리프트 (100 ms 주기 정확도)

목표 기준: drift p95 < 5,000 µs. 세 언어 모두 통과.

| 언어 | drift 평균(µs) | drift p95(µs) | drift max(µs) | 판정(p95<5ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 187.7 | 457.1 ★ | 1,254.8 | ✅ PASS (9.1%) |
| Java (Milo) | 186.2 | 458.6 | 2,067.3 | ✅ PASS (9.2%) |
| Python (asyncua) | 852.6 | 1,696.9 | 2,355.8 | ✅ PASS (33.9%) |

- C# / Java drift p95 ≈ 457~459 µs — 목표의 9% 수준, 동등하게 우수.

- Python drift p95 1,697 µs — 통과하나 목표의 34% 소진. 이벤트루프 구조 기인.

7. 자원 사용량

| 언어 | CPU 평균% | CPU p95% | RSS max(MB) | RSS 증가(MB) | Heap max(MB) | GC pause(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 0.30 | 0.60 | 91.46 | +62.9 | 10.29 | 29.92 |
| Java (Milo) | 0.65 | 0.90 | 37.98 ★ | +9.4 | 35.79 | 58.00 |
| Python (asyncua) | 25.43 ⚠ | 34.90 | 62.11 | +2.9 | n/a | n/a |

- Python CPU 25.4% — Java(0.65%)·C#(0.30%) 대비 약 40배. 멀티 인스턴스 배포 시 핵심 제약.

- Java RSS max 37.98 MB — 세 언어 중 최소. 엣지·임베디드 환경에 유리.

- C# RSS 시작 대비 +62.9 MB 증가 — JIT 워크로드 처리 후 안정화. Heap 10 MB로 GC 효율 우수.

8. 운영·업무 편의성

| 지표 | Python (asyncua) | Java (Milo) | C# (OPCFoundation) |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker 이미지 | 264 MB ★ | 446 MB | 296 MB |
| 직접 의존성 | 3개 | 5개 | 1개 ★ |
| Common LOC | 89 ★ | 164 | 258 |
| 라이선스 | LGPLv3 | EPL-2.0 | OPC Foundation RCL |
| CV(read 지연) | 1.01% ★ | 1.07% ★ | 5.01% |

9. 기술 선정 권고

측정값만 근거로 한 정량적 선정 매트릭스입니다.

| 언어 | 순위 | 장점 | 단점 | 추천 시나리오 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 1위 | 최저 지연(p95 3.2ms) 최저 drift(p95 457µs) | RSS 91MB(최고) 초기 할당 +63MB | 고처리량 서버 저지연 실시간 제어 |
| Java (Milo) | 2위 | RSS 최소(38MB) CPU 저사용(0.65%) | p95 지연 5ms GC pause 58ms | 저사양 엣지 디바이스 메모리 제약 환경 |
| Python (asyncua) | 3위 | Docker 이미지 최소(264MB) 의존성 3개(간결) | CPU 25%⚠ p99 50ms(슬롯 50%소진) | PoC·스크립트 비실시간 데이터 수집 |